**Опросный лист ООО «НИКом» на ПЭСПЗ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Маркировка  (заполняется Заказчиком) | Пояснения |
| «ПЭСПЗ» | ЩУ-П НИКОМ | Наименование щита согласно сертификату |
|  | Напряжение на вводе щита, В: «230» или «400» |
|  | Аппарат защиты на вводе: -Например: «C16», где «C» - х-ка автомата (не указывается если на вводе выключатель нагрузки или рубильник), «16» - значение номинального тока |
|  | Степень защиты корпуса: «IP31» или «IP54» |
| 1-я группа автоматов |  | Количество одинаковых автоматов, штук (от 1 до 40) |
|  | Полюса автоматов – 1 (230) или 3 (400); 2 или 4 – для отключения N |
|  | Номинал автомата (значение номинального тока, А) – от 1 до 500 |
|  | Х-ка автомата: «B» или «D». Не указывается если х-ка «C». Для диф. автоматов указать номинальный ток утечки, например: 30мА |
| 2-я группа автоматов |  | Количество одинаковых автоматов, штук (от 1 до 40) |
|  | Полюса автоматов – 1 (230) или 3 (400); 2 или 4 – для отключения N |
|  | Номинал автомата (значение номинального тока, А) – от 1 до 500 |
|  | Х-ка автомата: «B» или «D». Не указывается если х-ка «C». Для диф. автоматов указать номинальный ток утечки, например: 30мА |
| 3-я группа автоматов |  | Количество одинаковых автоматов, штук (от 1 до 40) |
|  | Полюса автоматов – 1 (230) или 3 (400); 2 или 4 – для отключения N |
|  | Номинал автомата (значение номинального тока, А) – от 1 до 500 |
|  | Х-ка автомата: «B» или «D». Не указывается если х-ка «C». Для диф. автоматов указать номинальный ток утечки, например: 30мА |
| 4-я группа автоматов |  | Количество одинаковых автоматов, штук (от 1 до 40) |
|  | Полюса автоматов – 1 (230) или 3 (400); 2 или 4 – для отключения N |
|  | Номинал автомата (значение номинального тока, А) – от 1 до 500 |
|  | Х-ка автомата: «B» или «D». Не указывается если х-ка «C». Для диф. автоматов указать номинальный ток утечки, например: 30мА |
| По умолчанию - панель ПЭСПЗ: без АВР, отключающая способность автоматов – **4,5 кА**, характеристика **«C»**, комплектация «**DEKraft**».  При наличии дополнительных опций (требований), следует заполнить ячейки ниже: | | |
| Доп. Опция 1 |  | Наличие АВР: «АВР». Для 2-х секционного АВР, - «АВР2». **АВР оснащено индикацией и диспетчеризацией работы вводов.** |
| Доп. Опция 2 |  | Диспетчеризация работы выходов: «Д» |
| Доп. Опция 3 |  | Индикация работы выходов: «И» |
| Доп. Опция 4 |  | Отключающая способность автоматов: «6» кА или «10» кА |
| Доп. Опция 5 |  | Комплектация – ABB, IEK, EKF, CHINT, DKC, КЭАЗ – соответственно: «ABB», «IEK», «EKF», «CHINT», «DKC», «КЭАЗ». **Стандартная комплектация «DEKraft»** |
| Доп. Опция 6 |  | Наличие в комплекте поставки кронштейнов для крепления щита на стену |
| Дополнительные требования, при наличии, следует написать в ячейке ниже | | |
|  | | |